保温材料检验报告

| 报告编号：SC01-JC0005GM010-26000138 委托编号：SC01-WT-26001361 第1页/共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 新建工业项目（东湖高新·汉阳造项目）（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  | 武汉东新阳智科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 唯一性标识 |  | JYRTA79206¦3 |  |
| 监督单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验环境 |  | 21℃ 52 %RH |  |
| 使用部位 |  |  |  | 建筑屋面 |  |  |  |  |  | 取样人 |  | 朱林 |  |
| 样品名称 |  |  |  | XPS板 | 样品来源 |  |  | 见证取样 |  | 见证人 |  | 何壮 |  |
| 规格型号 |  |  |  | XPS-X350-SS-B1-030-1200×600×30 | 检验性质 |  |  | 委托检验 |  | 收样日期 |  | 2026.4.16 |  |
| 样品描述 |  |  |  | 表面平整、熔结良好、颜色均匀 | 规格尺寸 （mm×mm×mm） |  |  | 1200×600×30 |  | 检验日期 |  | 2026.4.21 |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 武汉方圆保温材料有限公司 | 代表批量(m2) |  |  | / |  | 报告日期 |  |  |  |
| 检验依据 |  |  |  | GB/T 10294-2008、GB/T 8813-2020、GB/T 6343-2009、GB/T 20284-2006、GB/T 2406.2-2009 GB/T 8626-2007、GB/T 8810-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验设备 |  |  |  | 游标卡尺（SCJC-216)、电子天平（SCJC-92)、微机控制电子万能试验机（SCJC-138)、电热鼓风恒温干燥箱（SCJC-122)、平板导热系数测定仪（SCJC-199)、建筑保温材料燃烧性能检测装置（SCJC-134)、建筑制品单体燃烧设备装置（SCJC-131）、钢卷尺（SCJC-221)、全自动氧指数测定仪（SCJC-196）、空盒气压表（SCJC-414)、电子秒表（SCJC－64）、硬质泡沫吸水率测定仪（SCJC-259） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 单位 |  | 标准要求 |  |  |  | 检验结果 |  | 单项 结论 |
| 1 | 导热系数（平均温度25℃） |  |  |  | W/(m·K) |  | ≤0.030 |  |  |  | 0.028 |  | 合格 |
| 2 | 压缩强度 |  |  |  | kPa |  | ≥350 |  |  |  | 357 |  | 合格 |
| 3 | 表观密度 |  |  |  | kg/m³ |  | / |  |  |  | 34.5 |  | 34.5 |
| 4 | 吸水率 |  |  |  | % |  | ≤1.0 |  |  |  | 0.4 |  | 合格 |
| 5 | 燃烧性能B1级(C) |  | 单体燃烧 | FIGRA0.4MJ | W/s |  | ≤250 |  |  |  | 221.8 |  | 合格 |
|  |  |  |  | THR600S | MJ |  | ≤15 |  |  |  | 12.3 |  | 合格 |
|  |  |  |  | 火焰横向蔓延 | / |  | 未到达试样长翼边缘 |  |  |  | 否 |  | 否 |
|  |  |  | 可燃性 | 内焰尖高度FS | / |  | 60s内焰尖高度 FS≤150mm |  |  |  | 否 |  | 不合格 |
|  |  |  |  | 燃烧滴落物现象 | / |  | 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象 |  |  |  | 否 |  | 否 |
|  |  |  | 氧指数 |  | % |  | ≥30 |  |  |  | >30.0 |  | 合格 |
| 检验结论 |  | 经检验，所检样品的导热系数、压缩强度、吸水率符合GB/T 10801.2-2018中X350类、030级的技术要求，燃烧性能符合GB 8624-2012标准中平板状建筑材料及制品B1级（C）的技术要求，表观密度结果见实测值。 武汉市三城建设工程质量检测有限责任公司 (检测专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 燃烧性能试验结果仅说明材料的试样在本试验特定条件下的性能，不能将其作为评价该材料在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位声明 |  | 1、委托信息由委托方提供； 2、报告或报告复印件无“检测专用章”无效； 3、未经同意，不得复制（全文复制除外）本报告； 4、未经同意，本报告不得用于商业广告。 |  |  |  | 单位信息 |  |  | 办公地址:湖北省武汉市汉阳区金砖路12号C座C2区 查询电话:84847036 联系电话:84847036 投诉电话:84847036 市场监管局投诉电话:12315 投诉电子邮箱:SCJC0600@126.com |  |  |  |  |
| 批准： 审核： 检验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |